## Reguliere investeringen
Elektriciteit |  |  |  |  | Elektriciteit
Vervangingen | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024 | Uitbreidingen | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
Middenspanning |  |  |  |  | Middenspanning
Kabel | km | 195 | 195 | 195 | Kabel | km | 229 | 263 | 244
Stations | aantal | 0 | 1 | 1 | Stations | aantal | 4 | 1 | 0
Schakelvelden | aantal | 135 | 160 | 60 | Schakelvelden | aantal | 330 | 380 | 400
Middenspanningsruimten | aantal | 110 | 100 | 110 | Middenspanningsruimten | aantal | 150 | 155 | 160
Transformatoren | aantal | 120 | 110 | 110 | Transformatoren | aantal | 190 | 195 | 200
Beveiligingen | aantal | 210 | 425 | 325 | Beveiligingen | aantal | 340 | 380 | 430
Aansluitingen | aantal | 3 | 3 | 3 | Aansluitingen | aantal | 380 | 410 | 440
Laagspanning |  |  |  |  | Laagspanning
Kabel | km | 110 | 110 | 110 | Kabel | km | 405 | 435 | 475
Laagspanningskasten | aantal | 120 | 120 | 120 | Laagspanningskasten | aantal | 90 | 90 | 95
Aansluitingen | aantal | 18500 | 19000 | 20000 | Aansluitingen | aantal | 31000 | 32000 | 34000
Meters |  |  |  |  | Meters
Kv-meters | aantal | 153000 | 186000 | 195000 | Kv-meters | aantal | 24000 | 21000 | 24000
Investeringsbedragen |  |  |  |  | Investeringsbedragen
Hoogspanning (majeur) | mln | 32.2675 | 40.5415 | 50.8285 | Hoogspanning (majeur) | mln | 74.62 | 95.098 | 91.452
Middenspanning (regulier) | mln | 76.7875 | 62.9855 | 63.1595 | Middenspanning (regulier) | mln | 113.128 | 139.26 | 137.044
Laagspanning (regulier) | mln | 61.394 | 62.721 | 62.087 | Laagspanning (regulier) | mln | 122.642 | 127.511 | 138.432
Meters (regulier) | mln | 22.3 | 25.1 | 27.1 | Meters (regulier) | mln | 2.94 | 3.108 | 3.422
Investeringen totaal | mln | 192.749 | 191.348 | 203.175 | Investeringen totaal | mln | 313.33 | 364.977 | 370.35
Gas |  |  |  |  | Gas
Vervangingen | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024 | Uitbreidingen | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024
Leidingen |  |  |  |  | Leidingen
HD hoofdleiding | km | 17.3 | 17.6 | 18 | HD hoofdleiding | km | 3.48 | 1.03 | 1.03
Distributieleidingen | km | 233 | 235 | 235 | Distributieleidingen | km | 12.5885 | 9.5914 | 7.3747
Waarvan brosse leidingen | km | 213 | 215 | 212
Stations |  |  |  |  | Stations
Overslagstation | aantal | 6 | 3 | 3 | Overslagstation | aantal | 2 | 2 | 1
Districtregelstation | aantal | 90 | 65 | 50 | Districtregelstation | aantal | 5 | 5 | 3
Hogedruk huisaansluitset | aantal | 30 | 35 | 150 | Hogedruk huisaansluitset | aantal | 6 | 4 | 2
Afleverstation | aantal | 20 | 40 | 25 | Afleverstation | aantal | 4 | 3 | 2
Aansluitingen |  |  |  |  | Aansluitingen
LD aansluitingen | aantal | 28000 | 28000 | 28000 | LD aansluitingen | aantal | 800 | 600 | 450
Overig |  |  |  |  | Overig
Afsluiters | aantal | 95 | 95 | 95 | Afsluiters | aantal | 14 | 12 | 10
Kv-meters | aantal | 120000 | 160000 | 150000 | Kv-meters | aantal | 1050 | 650 | 450
Investeringsbedragen |  |  |  |  | Investeringsbedragen
Hoge druk (majeur) | mln | 7.143 | 7.095 | 5.679 | Hoge druk (majeur) | mln | 4.37 | 1.622 | 1.576
Lage druk (regulier) | mln | 135.407 | 135.742 | 132.797 | Lage druk (regulier) | mln | 2.685 | 2.216 | 1.823
Meters (regulier) | mln | 15.747 | 19.864 | 19.081 | Meters (regulier) | mln | 0.185 | 0.168 | 0.051
Investeringen totaal | mln | 158.297 | 162.701 | 157.557 | Investeringen totaal | mln | 7.24 | 4.006 | 3.45

## Majeur kwaliteit elektriciteit
Provincie | Gemeente | ID Kaart | Locatie Station / Verbinding | Spanning [kV] | Omschrijving Knelpunt | (Verwachte) Maatregel | Status | Jaar start voorbereiding | Jaar gereed | ID
Utrecht | Amersfoort | U01 | Amersfoort 3 | 50/10 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In uitvoering | 2020 | 2022 | VE1308
Utrecht | Amersfoort | U02 | Amersfoort 4 | 50/10 | Veroudering | Verwijderen installatie en aanpassen kabels | In uitvoering | 2020 | 2022 | VE1355
Utrecht | Amersfoort | U03 | Amersfoort 1 | 10 | Veroudering | Verwijderen installatie en aanpassen kabels | In studie | 2021 | 2022 | VE2150
Utrecht | Breukelen | U04 | Breukelen | 50 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In voorbereiding | 2020 | 2023 | VE1283
Utrecht | Breukelen | U05 | Breukelen | 150 | Veroudering | Vervangen installatie | In studie | 2023 | 2024 | VE2207
Utrecht | Doorn | U06 | Doorn | 10 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In uitvoering | 2021 | 2023 | VE1330
Utrecht | Lopik | U07 | Lopik | 10 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In studie | 2022 | 2024 | VE1453
Utrecht | Nieuwegein | U08 | Nieuwegein | 150 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In studie | 2022 | 2024 | VE2209
Utrecht | Utrecht | U09 | Utrecht Blauwkapelseweg | 10 | Veroudering | Vervangen transformator en stationsautomatisering | In voorbereiding | 2021 | 2023 | VE1328
Utrecht | Utrecht | U10 | Utrecht Kernweg | 50/10 | Veroudering | Vervangen transformator en stationsautomatisering | In voorbereiding | 2021 | 2023 | VE1329
Utrecht | Utrecht | U11 | Utrecht Oudenrijn | 50/10 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In voorbereiding | 2020 | 2025 | VE1292
Utrecht | Veenendaal | U12 | Veenendaal 1 | 150 | Veroudering | Vervangen installatie | In studie | 2021 | 2023 | VE2139
Utrecht | Veenendaal | U13 | Veenendaal 2 | 150 | Veroudering | Vervangen installatie | In studie | 2023 | 2025 | VE2212
Utrecht | Woerden | U14 | Woerden Honthorst | 50/10 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen 10kV installatie en verwijderen 50kV installatie | In uitvoering | 2020 | 2023 | VE1306
Utrecht | Zeist | U15 | Zeist | 10 | Veroudering | Verwijderen installatie en aanpassen kabels | In studie | 2023 | 2025 | VE2224
Zuid-Holland | Alblasserdam | ZH01 | Alblasserwaard West | 150 | Veroudering | Vervangen installatie | In studie | 2021 | 2024 | VE2140
Zuid-Holland | Capelle a/d IJssel | ZH02 | Capelle Centrum | 50/13 | Veroudering | Vervangen transformator | In voorbereiding | 2021 | 2022 | VE2072
Zuid-Holland | Capelle a/d IJssel | ZH03 | Capelle Noord | 25/13 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In studie | 2024 | 2026 | VE1345
Zuid-Holland | Delft | ZH04 | Delft 1 | 25/10 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In uitvoering | 2020 | 2023 | VE1296
Zuid-Holland | Den Haag | ZH05 | Den Haag Houtrust | 10 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In voorbereiding | 2020 | 2023 | VE1319
Zuid-Holland | Den Haag | ZH06 | Den Haag HVS-Zuid | 25 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In voorbereiding | 2020 | 2023 | VE1450
Zuid-Holland | Den Haag | ZH07 | Den Haag Cartesiusstraat | 10 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In voorbereiding | 2021 | 2024 | VE1324
Zuid-Holland | Den Haag | ZH08 | Den Haag HVS-Centrale | 25 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In voorbereiding | 2020 | 2025 | VE1449
Zuid-Holland | Den Haag | ZH09 | Den Haag HVS-Oost | 25 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In studie | 2020 | 2030 | VE1339
Zuid-Holland | Dordrecht | ZH10 | Dordrecht Sterrenburg | 50/13 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In studie | 2024 | 2026 | VE1455
Zuid-Holland | Dordrecht | ZH11 | Dordrecht Dordtse Kil | 13 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In studie | 2024 | 2027 | VE1352
Zuid-Holland | Hellevoetsluis | ZH12 | Hellevoetsluis | 25/10 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie en stationsautomatisering | In uitvoering | 2020 | 2022 | VE1270
Zuid-Holland | Krimpen a/d IJssel | ZH13 | Krimpen a/d IJssel Langeland | 50/13 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In voorbereiding | 2022 | 2023 | VE1458
Zuid-Holland | Krimpen a/d IJssel | ZH14 | Krimpen a/d IJssel | 50/13 | Veroudering, stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen transformator en uitfaseren 50 kV | In studie | 2022 | 2024 | VE2217
Zuid-Holland | Krimpenerwaard | ZH15 | Krimpenerwaard | 50/10 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen 10kV installatie en verwijderen 50kV installatie | In voorbereiding | 2020 | 2024 | VE1365
Zuid-Holland | Molenlanden | ZH16 | Arkel | 50/13 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In studie | 2023 | 2026 | VE1370
Zuid-Holland | Nissewaard | ZH17 | Spijkenisse Heemraadlaan | 25/10 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In uitvoering | 2020 | 2022 | VE1285
Zuid-Holland | Nissewaard | ZH18 | Geervliet | 25 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In voorbereiding | 2021 | 2023 | VE1321
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH19 | Rotterdam Botlek | 25 | Materiaalprobleem | Vervangen installatie | In uitvoering | 2020 | 2022 | VE1425
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH20 | Rotterdam Vlaggemanstraat en Putselaan | 25/10 | Veroudering | Vervangen transformatoren | In uitvoering | 2020 | 2022 | VE1828
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH21 | Rotterdam Europoort | 150/25 | Veroudering | Aanpassen inrichting terrein ten behoeve van vervangingen | In voorbereiding | 2021 | 2024 | VE1826
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH22 | Rotterdam Maasvlakte | 25/23 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In studie | 2022 | 2024 | VE1344
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH23 | Rotterdam Schiebroek | 25/10 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In studie | 2024 | 2026 | VE1347
Zuid-Holland | Schiedam | ZH24 | Schiedam West | 25/10 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In studie | 2023 | 2025 | VE1334
Zuid-Holland | Zoetermeer | ZH25 | Zoetermeer 9 | 25 | Stoppen leveranciers- ondersteuning | Vervangen installatie | In uitvoering | 2020 | 2023 | VE1295
Zuid-Holland | Zwijndrecht | ZH26 | Zwijndrecht Swinhaven | 50/13 | Veroudering | Vervangen stationsautomatisering | In studie | 2023 | 2025 | VE1459
Zeeland | Reimerswaal | ZL01 | Kruiningen | 50 | Veroudering, stoppen leveranciers ondersteuning | Ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV, amoveren 50 kV (zie majeur capaciteit ID07-08-09) | In voorbereiding | 2018 | 2030 | ID390-01
Zeeland | Tholen | ZL02 | Tholen | 50 | Veroudering, stoppen leveranciers ondersteuning | Ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV, amoveren 50 kV (zie majeur capaciteit ID07-08-09) | In voorbereiding | 2018 | 2030 | ID390-02
Zeeland | Schouwen-Duiveland | ZL03 | Zierikzee | 50 | Veroudering, stoppen leveranciers ondersteuning | Ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV, amoveren 50 kV (zie majeur capaciteit ID07-08-09) | In voorbereiding | 2018 | 2030 | ID390-03
Zeeland | Terneuzen | ZL04 | Terneuzen-Zuid | 50 | Veroudering, stoppen leveranciers ondersteuning | Transformatoren op steeltjes aansluiten | In studie | 2028 | 2031 | ID390-04
Zeeland | Schouwen-Duiveland - Tholen | ZL05 | Noordring | 50 | Veroudering | Ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV, amoveren 50 kV (zie majeur capaciteit ID07-08-09) | In voorbereiding | 2018 | 2030 | ID225
Zeeland | Goes | ZL06 | Goes de Poel - Goes Evertsenstraat | 50 | Veroudering | Vervangen kabels & trekopnemers | In voorbereiding | 2020 | 2023 | ID212

## Majeur kwaliteit gas
Provincie | Gemeente | ID Kaart | Locatie Station / Verbinding | Druk [bar] | Omschrijving Knelpunt | (Verwachte) Maatregel | Status | Jaar start voorbereiding | Jaar gereed | ID
Zuid-Holland | Den Haag | ZH27 | Den Haag Scheveningen | 8 | Compliance | Vervangen brosse HD leidingen | In voorbereiding | 2021 | 2022 | VE1667
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH28 | Rotterdam Molenkwartier | 8 | Compliance | Vervangen brosse HD leidingen | In voorbereiding | 2021 | 2022 | VE2169

## Majeur capaciteit elektriciteit
Provincie | Gemeente | Kaart ID | Locatie Station / Verbinding | Spanning [kV] | Type | Omschrijving Knelpunt | (Verwachte) Maatregel | Status | Jaar start voorbereiding | Jaar gereed | Additionele capaciteit (MVA) | Capaciteitstekort [MW] (jaar van optreden) |  |  |  | Capaciteitstekort 2031 [MW] |  |  | ID
[12 empty] | KA | ND | IA |  | KA | ND | IA
Utrecht | Amersfoort | U16 | Amersfoort 5 | 50/10 | afname | Capaciteit velden | Uitbreiden transformatorstation | In uitvoering | 2020 | 2022 | 10 | - (2022) | - (2022) | - (2022) |  | - | - | - | CV750
Utrecht | Amersfoort | U17 | Amersfoort Noord | 150/21 | afname | Capaciteit regio Amersfoort Noord | Nieuw transformatorstation | In studie | 2021 | 2026 | 90 | 1 (2026) | 1 (2026) | 1 (2026) |  | 3 | 7 | 1 | CV978
Utrecht | Baarn / Soest | U18 | Nieuw station Baarn 2 / Soest 3 | 150/21 | afname | Capaciteit regio Baarn / Soest / Eemnes | Nieuw transformatorstation | In studie | 2021 | 2027 | 90 | 5 (2027) | 10 (2027) | 15 (2027) |  | 15 | 30 | 30 | CV983
Utrecht | Breukelen | U19 | Breukelen | 50/10 | afname | capaciteit transformatoren | Transformatoren verzwaren | In studie | 2021 | 2024 | 18 | 1 (2024) | 1 (2024) | 1 (2024) |  | 4 | 5 | 6 | CV826
Utrecht | Bunschoten | U20 | Bunschoten | 50/10 | afname | Capaciteit transformator | Uitbreiden transformatorstation | In uitvoering | 2020 | 2027 | 52 | 1 (2027) | 1 (2027) | 1 (2027) |  | 15 | 15 | 15 | CV710
Utrecht | De Bilt | U21 | Bilthoven | 50/10 | afname | Capaciteit transformator | Transformator verzwaren | In voorbereiding | 2021 | 2024 | 40 | 1 (2024) | 2 (2024) | 1 (2024) |  | 5 | 6 | 3 | CV712
Utrecht | De Bilt | U22 | Bilthoven | 50/10 | afname | Capaciteit transformator | Transformator plaatsen | Ontwikkelingen volgen | 2026 | 2030 | 40 | 4 (2030) | 5 (2030) | 2 (2030) |  | 5 | 6 | 3 | #19200
Utrecht | De Ronde Venen | U23 | Vinkeveen | 50/10 | afname | Capaciteit transformator | Transformatoren verzwaren | In uitvoering | 2021 | 2022 | 17 | 1 (2022) | 1 (2022) | 1 (2022) |  | 3 | 3 | 2 | CV715
Utrecht | Driebergen | U24 | Driebergen | 50 | afname | Capaciteit velden | Uitbreiden transformatorstation | In voorbereiding | 2021 | 2025 | - | - (2025) | - (2025) | - (2025) |  | - | - | - | CV812
Utrecht | Driebergen | U25 | Driebergen | 150/50 | afname | Capaciteit transformator | Transformatoren verzwaren | In voorbereiding | 2021 | 2026 | 75 | 5 (2026) | 5 (2026) | 5 (2026) |  | 34 | 38 | 35 | CV722
Utrecht | Houten | U26 | Houten-Oost | 50/21 | opwek | Capaciteit station | Nieuw transformatorstation | In uitvoering | 2020 | 2024 | 70 | 51 (2024) | 51 (2024) | 51 (2024) |  | 100 | 120 | 70 | CV709
Utrecht | Leusden | U27 | Leusden | 50/10 | afname | Capaciteit transformator | Transformator plaatsen | In uitvoering | 2020 | 2023 | 27 | 2 (2023) | 1 (2023) | 1 (2023) |  | 23 | 25 | 17 | CV685
Utrecht | Leusden | U28 | Nieuw station Leusden 2 | 50/21 | afname | Capaciteit regio Amersfoort Zuid / Leusden | Nieuw transformatorstation | In studie | 2023 | 2030 | 80 | 2 (2030) | 1 (2030) | 1 (2030) |  | 23 | 25 | 17 | CV981
Utrecht | Montfoort | U29 | Montfoort | 50/10 | beide | Capaciteit transformator, kabels en velden | Uitbreiden transformatorstation | In studie | 2021 | 2025 | 16 | 5 (2026) | 7 (2026) | 1 (2029) |  | 19 | 23 | 5 | CV713
Utrecht | Nieuwegein | U30 | Nieuwegein | 50 | afname | Capaciteit velden | Installatie uitbreiden | Ontwikkelingen volgen | 2026 | 2028 | 20 | - (2028) | - (2028) | - (2028) |  | - | - | - | #22414
Utrecht | Nieuwegein | U45 | Nieuwegein Jutphaas | 50/10 | afname | Capaciteit transformatoren | Verzwaren transformatoren | Ontwikkelingen volgen | 2027 | 2029 | 15 | 1 (2028) | 1 (2035) | 1 (2035) | 2028 | 3 | 0 | 0 | CV1026
Utrecht | Soest | U31 | Soest 2 | 50 | afname | Capaciteit velden | Installatie vervangen | In studie | 2023 | 2026 | 70 | - (2026) | - (2026) | - (2026) |  | - | - | - | CV814
Utrecht | Soest | U32 | Soest 2 | 50/10 | afname | Capaciteit transformator | Transformatoren verzwaren | Ontwikkelingen volgen | 2026 | 2031 | 100 | 1 (2031) | 1 (2031) | 1 (2031) |  | 1 | 1 | 1 | CV811
Utrecht | Utrecht | U33 | Utrecht Jaarbeurs | 50/10 | afname | Capaciteit transformator | Transformator verzwaren | In uitvoering | 2020 | 2023 | 10 | 1 (2023) | 1 (2023) | 1 (2023) |  | 3 | 3 | 3 | CV695
Utrecht | Utrecht | U34 | Utrecht Lage Weide | 150/50 | afname | Capaciteit transformator | Transformator plaatsen | In studie | 2022 | 2025 | 100 | 55 (2025) | 55 (2025) | 63 (2025) |  | 79 | 80 | 98 | CV1073
Utrecht | Utrecht | U35 | Utrecht Kananeleneiland/Transwijk | 50/10 | afname | Capaciteit station | Nieuw transformatorstation | In studie | 2021 | 2028 | 40 | 2 (2028) | 2 (2028) | 2 (2028) |  | 8 | 8 | 8 | CV702
Utrecht | Utrecht | U36 | Utrecht Kernweg | 50/21 | afname | Capaciteit station | Nieuw transformatorstation | In studie | 2022 | 2029 | 70 | 1 (2030) | 3 (2029) | 2 (2028) |  | 3 | 5 | 8 | CV746
Utrecht | Utrecht | U37 | Utrecht Oudenrijn | 50/10 | opwek | Capaciteit transformator | Transformator plaatsen | In studie | 2021 | 2029 | 100 | 3 (2030) | 16 (2030) | 1 (2035) |  | 39 | 72 | - | CV988
Utrecht | Utrecht | U38 | Nieuw station Utrecht Noord | 150/21 | afname | Capaciteit station Utrecht Lage Weide / Merwedekanaal | Nieuw transformatorstation | Ontwikkelingen volgen | 2026 | 2032 | 70 | - (2035) | - (2029) | - (2028) |  | - | - | - | CV1005
Utrecht | Utrecht | U39 | Utrecht Rijnenburg | 50/21 | afname | Capaciteit regio Utrecht Zuid West | Nieuw transformatorstation | In studie | 2024 | 2032 | 70 | - (2032) | - (2029) | - (2032) |  | - | - | - | CV1082
Utrecht | Utrechtse Heuvelrug | U40 | Doorn | 50/10 | beide | Capaciteit station | Nieuw transformatorstation | In studie | 2022 | 2026 | 45 | 2 (2026) | 2 (2026) | 2 (2026) |  | 9 | 11 | 8 | CV1113
Utrecht | Veenendaal | U41 | Veenendaal 2 | 150/10 | afname | Capaciteit velden | Uitbreiden transformatorstation | In studie | 2023 | 2026 | - | - (2026) | - (2026) | - (2026) |  | - | - | - | CV1105
Utrecht | Wijk bij Duurstede | U42 | Wijk bij Duurstede | 50/10 | opwek | Capaciteit transformator | Transformatoren verzwaren | In voorbereiding | 2020 | 2022 | 25 | 21 (2022) | 21 (2022) | 21 (2022) |  | 69 | 73 | 56 | VE1360
Utrecht | Zeist | U43 | Zeist | 50/10 | afname | capaciteit velden | Uitbreiden transformatorstation | In uitvoering | 2020 | 2023 | - | - (2023) | - (2023) | - (2023) |  | - | - | - | CV752
Utrecht | Woerden | U44 | Woerden Zuid | 150/21 | afname | Capaciteit net | Nieuw transformatorstation | In studie | 2022 | 2030 | 60 | 1 (2033) | 1 (2035) | 1 (2030) |  | 0 | 0 | 1 | CV982
Zuid-Holland | Alblasserdam | ZH29 | Zwarte paard (Alblasserdam) | 50/13 | afname | capaciteit transformator | Transformatoren verzwaren | Ontwikkelingen volgen | 2026 | 2028 | 15 | 1 (2031) | 1 (2028) | 1 (2026) |  | 1 | 4 | 3 | #22391
Zuid-Holland | Bodegraven | ZH30 | Broekvelden (Bodegraven) | 50/10 | afname | Capaciteit velden | Uitbreiden transformatorstation | In voorbereiding | 2020 | 2022 | 10 | 1 (2022) | 1 (2022) | 1 (2022) |  | 3 | 2 | 2 | CV708
Zuid-Holland | Delft | ZH31 | Delft 1 | 25 | afname | Capaciteit transformatorkabels | Kabels verzwaren | In studie | 2021 | 2024 | 20 | 2 (2024) | 2 (2024) | 2 (2024) |  | 7 | 10 | 12 | CV749
Zuid-Holland | Delft | ZH32 | Delft 3 | 25/10 | afname | Capaciteit transformator, kabels en velden | Transformatorstation en kabels verzwaren | In voorbereiding | 2020 | 2024 | 12 | 1 (2024) | 1 (2024) | 1 (2024) |  | 2 | 3 | 4 | CV783
Zuid-Holland | Delft | ZH80 | Delft 4 | 25/10 | afname | Capaciteit kabel | Verzwaren kabels en installatie vervangen | Ontwikkelingen volgen | 2026 | 2029 | 8.5 | 1 (2029) | 1 (2032) | 1 (2023) |  | 3 | 0 | 4 | CV1061
Zuid-Holland | Delft | ZH33 | Delft 7 | 25/10 | afname | Capaciteit transformator en kabels | Nieuw transformatorstation | In voorbereiding | 2020 | 2026 | 13 | 1 (2024) | 1 (2024) | 1 (2024) |  | 2 | 2 | 2 | CV731
Zuid-Holland | Den Haag | ZH34 | Den Haag Vijzelstraat | 25/10 | afname | Capaciteit velden | Uitbreiden transformatorstation | In voorbereiding | 2020 | 2025 | - | - (2024) | - (2024) | - (2024) |  | - | - | - | VE1341
Zuid-Holland | Den Haag | ZH35 | Den Haag HVS Centrale | 150/25 | afname | Capaciteit transformator | Transformator plaatsen | In studie | 2022 | 2027 | 100 | 5 (2027) | 5 (2023) | 5 (2025) |  | 10 | 10 | 10 | #22410
Zuid-Holland | Den Haag | ZH36 | Den Haag Televisiestraat | 25/21 | afname | Capaciteit transformator | Transformator plaatsen | Ontwikkelingen volgen | 2025 | 2029 | 40 | 5 (2027) | 5 (2025) | 5 (2029) |  | 6 | 6 | 5 | CV821
Zuid-Holland | Den Haag | ZH37 | Den Haag Escamp | 150/21 | afname | Capaciteitstekort regio Den Haag Zuid | Nieuw transformatorstation | In studie | 2027 | 2031 | 100 | 10 (2031) | 10 (2031) | 10 (2031) |  | 10 | 10 | 10 | CV1007
Zuid-Holland | Den Haag | ZH38 | Den Haag Appelstraat | 25/10 | afname | Capaciteit transformator | Transformator verzwaren | Ontwikkelingen volgen | 2027 | 2032 | 20 | 1 (2032) | 1 (2029) | 1 (2029) |  | 0 | 2 | 2 | CV737
Zuid-Holland | Den Haag | ZH39 | Den Haag HVS Ypenburg | 150/25/23 | afname | Capaciteit transformator | Transformator plaatsen | Ontwikkelingen volgen | 2027 | 2032 | 100 | 5 (2032) | 5 (2031) | 5 (2032) |  | 0 | 5 | 0 | CV822
Zuid-Holland | Dordrecht | ZH40 | Dordrecht Dordtse Kil | 50/13 | opwek | capaciteit station | Nieuw transformatorstation | In voorbereiding | 2021 | 2025 | 40 | 1 (2024) | 1 (2022) | 1 (2035) |  | 10 | 16 | 0 | CV748
Zuid-Holland | Dordrecht | ZH41 | Dordrecht Sterrenburg | 150/50 | beide | Capaciteit transformatoren | Nieuw transformatorstation | In studie | 2022 | 2027 | 150 | 26 (2027) | 46 (2027) | - (2035) |  | 85 | 137 | 0 | CV1075
Zuid-Holland | Goeree-Overflakkee | ZH42 | Middelharnis | 50/13 | opwek | Capaciteit transformator | Transformatoren plaatsen | In uitvoering | 2020 | 2024 | 45 | 19 (2021) | 19 (2021) | 19 (2021) |  | 67 | 73 | 31 | CV786
Zuid-Holland | Goeree-Overflakkee | ZH43 | Middelharnis | 150/50 | opwek | Capaciteit transformatoren | Transformator plaatsen | In studie | 2024 | 2026 | 120 | 31 (2026) | 38 (2026) | 23 (2026) |  | 84 | 112 | 30 | CV1086
Zuid-Holland | Goeree-Overflakkee | ZH44 | Verbinding Ooltgensplaat - Middelharnis | 50 | opwek | Capaciteit lijn | Aanpassingen om storingsreserve in te kunnen zetten | Ontwikkelingen volgen | 2028 | 2030 | 100 | 1 (2035) | 1 (2030) | 1 (2040) |  | 0 | 3 | 0 | #22395
Zuid-Holland | Gorinchem / Molenlanden | ZH45 | Verbinding Arkel - Gorinchem | 50 | afname | Capaciteit kabel | Kabels verzwaren | In uitvoering | 2020 | 2022 | 8 | 1 (2025) | 1 (2024) | 1 (2031) |  | 5 | 7 | 0 | CV706
Zuid-Holland | Gouda | ZH46 | Verbinding Broekvelden-Waaiersluis (Gouda) | 50 | afname | Capaciteit kabel | Kabels verzwaren | In uitvoering | 2020 | 2022 | 10 | 1 (2022) | 1 (2022) | 1 (2022) |  | 4 | 3 | 3 | CV696
Zuid-Holland | Hellevoetsluis | ZH47 | Hellevoetsluis | 25/10 | opwek | Capaciteit station | Aanpassingen om storingsreserve in te kunnen zetten | Ontwikkelingen volgen | 2026 | 2029 | 13 | 1 (2035) | 1 (2030) | 1 (2045) |  | 0 | 3 | 0 | #22398
Zuid-Holland | Hoeksche Waard | ZH48 | Verbinding Klaaswaal - Sterrenburg | 50 | opwek | Capaciteit lijn | Aanpassingen om storingsreserve in te kunnen zetten | In studie | 2024 | 2026 | 50 | 37 (2026) | 45 (2026) | 21 (2026) |  | 63 | 81 | 21 | CV1084
Zuid-Holland | Hoeksche Waard | ZH81 | Oud-Beijerland | 50/13 | opwek | Capaciteit transformator | Transformator verzwaren en installatie vervangen | Ontwikkelingen volgen | 2025 | 2027 | 10 | 1 (2035) | 1 (2027) | 1 (2040) |  | 0 | 3 | 0 | CV785
Zuid-Holland | Krimpen a/d IJssel | ZH49 | Krimpen a/d Ijssel Langeland | 150/50 | afname | Capaciteit transformatoren | Transformatoren verzwaren | In studie | 2023 | 2026 | 30 | 1 (2026) | 2 (2026) | 3 (2026) |  | 4 | 9 | 6 | CV846
Zuid-Holland | Lansingerland | ZH50 | Berkel 2 | 25/10 | afname | Capaciteit transformator, kabels en velden | Uitbreiden transformatorstation | In studie | 2021 | 2026 | 10 | 1 (2030) | 1 (2027) | 1 (2038) |  | 2 | 3 | 0 | CV776
Zuid-Holland | Hoeksche Waard | ZH51 | Verbinding 's-Gravendeel - Sterrenburg | 50 | opwek | Capaciteit kabel | Aanpassingen om storingsreserve in te kunnen zetten | In studie | 2022 | 2024 | 40 | 2 (2024) | 7 (2024) | 2 (2024) |  | 8 | 33 | 5 | CV1081
Zuid-Holland | Nissewaard | ZH52 | Geervliet | 150/25 | opwek | Capaciteit transformator | Transformator plaatsen | In studie | 2024 | 2026 | 60 | 1 (2030) | 1 (2025) | 1 (2040) |  | 2 | 25 | 0 | CV742
Zuid-Holland | Nissewaard | ZH53 | Wellebrug | 25/10 | opwek | Capaciteit station | Nieuw transformatorstation | Ontwikkelingen volgen | 2026 | 2029 | 23-40 | 1 (2035) | 1 (2030) | 1 (2045) |  | 0 | 1 | 0 | #22399
Zuid-Holland | Pijnacker | ZH54 | Pijnacker 3 | 25/10 | afname | Capaciteit transformator en kabels | Transformator plaatsen en kabels verzwaren | In uitvoering | 2020 | 2023 | 23 | 4 (2023) | 4 (2023) | 4 (2023) |  | 6 | 6 | 6 | CV781
Zuid-Holland | Reeuwijk | ZH55 | Reeuwijk | 50/10 | afname | Capaciteit net | Nieuw transformatorstation | In studie | 2021 | 2027 | 20 | 1 (2025) | 1 (2025) | 1 (2025) |  | 8 | 2 | 2 | CV1055
Zuid-Holland | Ridderkerk | ZH56 | Ridderkerk Bolnes | 150/23/13 | afname | capaciteit regio Rotterdam Zuid | Nieuw transformatorstation | In studie | 2022 | 2029 | 90 | 1 (2030) | 1 (2030) | 1 (2035) |  | 2 | 3 | 4 | CV847
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH57 | Rotterdam Europoort Kop van de Beer | 25/21 | afname | Capaciteit transformator en velden | Nieuw transformatorstation | In uitvoering | 2020 | 2022 | 33 | 12 (2022) | 12 (2022) | 12 (2022) |  | 25 | 25 | 25 | CV745
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH58 | Rotterdam Europoort | 25/23 | opwek | Capaciteit station | Aanpassingen om storingsreserve in te kunnen zetten | In voorbereiding | 2020 | 2023 | 15 | 3 (2023) | 1 (2023) | 1 (2023) |  | 8 | 12 | 4 | CV866
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH59 | Rotterdam Gerbrandyweg | 150/25 | afname | Capaciteit station | Nieuw transformatorstation | In uitvoering | 2020 | 2024 | 100 | 1 (2024) | 1 (2024) | 1 (2024) |  | 47 | 47 | 50 | CV699
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH60 | Rotterdam Gerbrandyweg | 25/10 | afname | Capaciteit transformatoren | Transformatoren verzwaren | In studie | 2024 | 2026 | 13 | 1 (2025) | 1 (2025) | 1 (2026) |  | 2 | 2 | 4 | CV864
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH61 | Rotterdam Theemsweg | 150/25 | afname | Capaciteit transformatoren | Transformatoren verzwaren | In voorbereiding | 2020 | 2024 | 50 | 26 (2024) | 26 (2024) | 26 (2024) |  | 26 | 26 | 26 | CV705
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH62 | Rotterdam Oudeland | 150/25 | afname | Capaciteit transformator | Verzwaren transformatoren en onderzoek naar plaatsen derde transformator | In studie | 2022 | 2025 | 25 | 2 (2025) | 1 (2025) | 2 (2025) |  | 11 | 11 | 11 | CV1009
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH63 | Rotterdam Putselaan | 25/10 | afname | capaciteit transformator | Transformator verzwaren | In studie | 2024 | 2025 | 1.5 | 1 (2025) | 1 (2025) | 1 (2025) |  | 1 | 1 | 1 | CV1078
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH64 | Rotterdam Grindweg | 25/10 | afname | Capaciteit transformator | Transformatoren verzwaren en installatie vervangen | In uitvoering | 2020 | 2025 | 13 | 1 (2026) | 1 (2026) | 1 (2026) |  | 2 | 2 | 2 | VE1310
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH65 | Rotterdam omgeving Europoort Merwedeweg | 150/25 | afname | Capaciteitstekort net | Nieuw transformatorstation | In voorbereiding | 2020 | 2027 | 100 | 5 (2027) | 1 (2027) | 2 (2030) |  | 20 | 30 | 5 | CV701
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH66 | Rotterdam Havengebied Maasvlakte | 66 | beide | Capaciteitstekort net | 66kV-ring Noord aanleggen | In uitvoering | 2020 | 2023 | 140 | 70 (2023) | 70 (2023) | 70 (2023) |  | 110 | 120 | 100 | CV719
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH67 | Rotterdam Havengebied Maasvlakte | 150/66 | beide | Capaciteit transformatoren | Transformator plaatsen | In studie | 2022 | 2024 | 220 | 50 (2024) | 50 (2024) | 50 (2024) |  | 55 | 55 | 55 | CV718
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH68 | Rotterdam Havengebied Maasvlakte | 66 | afname | Capaciteitstekort net | 66kV-net aanleggen | Ontwikkelingen volgen | 2025 | 2027 | 140 | - (2027) | - (2027) | - (2027) |  | - | - | - | CV997
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH69 | Rotterdam Havengebied Maasvlakte | 66 | afname | Capaciteitstekort net | Nieuw koppelstation 66kV net | Ontwikkelingen volgen | 2025 | 2028 | 140 | - (2028) | - (2028) | - (2028) |  | - | - | - | CV998
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH70 | Rotterdam Europoort 10 kV | 25/10 | opwek | Capaciteit transformator | Transformator verzwaren | Ontwikkelingen volgen | 2025 | 2027 | 12 | 1 (2027) | 1 (2025) | 1 (2027) |  | 7 | 11 | 1 | CV865
Zuid-Holland | Rotterdam | ZH71 | Rotterdam Doklaan | 25 | afname | Capaciteit kabel | Kabels verzwaren | Ontwikkelingen volgen | 2027 | 2029 | 7 | 4 (2029) | 5 (2029) | 5 (2029) |  | 5 | 6 | 6 | #22428
Zuid-Holland | Sliedrecht | ZH72 | Sliedrecht | 50/13 | afname | capaciteit transformator | Nieuw transformatorstation | In studie | 2022 | 2026 | 56 | 1 (2026) | 1 (2025) | 1 (2023) |  | 13 | 21 | 11 | CV1118
Zuid-Holland | Waddinxveen | ZH73 | Schielandweg | 50/10 | opwek | Capaciteit transformator | Transformatoren verzwaren en bouw nieuw transformatorstation Zuidplaspolder | In voorbereiding | 2020 | 2025 | 30 | 1 (2026) | 2 (2025) | - |  | 11 | 14 | - | CV681
Zuid-Holland | Zoetermeer | ZH75 | Zoetermeer 14 | 25/10 | afname | Capaciteit transformator, kabels en velden | Nieuw transformatorstation | In voorbereiding | 2021 | 2024 | 13 | 1 (2024) | 1 (2024) | 1 (2024) |  | 2 | 2 | 2 | CV736
Zuid-Holland | Zoetermeer | ZH76 | Zoetermeer 4 | 25/10 | afname | Capaciteit transformator, kabels en velden | Nieuw transformatorstation | In voorbereiding | 2020 | 2024 | 13 | 1 (2024) | 1 (2024) | 1 (2024) |  | 4 | 4 | 4 | CV740
Zuid-Holland | Zoetermeer | ZH77 | Zoetermeer 8 | 25/10 | afname | Capaciteit transformator en kabels | Nieuw transformatorstation | In studie | 2022 | 2024 | 13 | 1 (2024) | 1 (2024) | 1 (2024) |  | 1 | 1 | 1 | CV779
Zuid-Holland | Zoetermeer | ZH78 | Zoetermeer 2 | 25/10 | afname | Capaciteit transformator, kabels en velden | Nieuw transformatorstation | In studie | 2023 | 2027 | 13 | 2 (2027) | 1 (2027) | 2 (2026) |  | 6 | 6 | 6 | CV703
Zuid-Holland | Zoetermeer | ZH79 | Zoetermeer 3 | 25/10 | opwek | Capaciteit transformator, kabels en velden | Nieuw transformatorstation | Ontwikkelingen volgen | 2025 | 2030 | 13 | 1 (2034) | 2 (2028) | 1 (2040) |  | 0 | 15 | 0 | CV784
Zeeland | Vlissingen | ZL07 | Vlissingen | 150/10 | beide | capaciteit velden | uitbreiden transformatorstation | Ontwikkelingen volgen | 2027 | 2028 | - | - (2029) | - (2028) | - (2031) |  | - | - | - | ID-01
Zeeland | Middelburg | ZL08 | Middelburg | 150/20/10 | beide | capaciteit transformator en velden | uitbreiden transformatorstation | In studie | 2022 | 2024 | 60 | 5 (2025) | 5 (2024) | 1 (2029) |  | 11 | 25 | 3 | ID-02
Zeeland | Vlissingen | ZL09 | Vlissingen-Oost | 150/30 | opwek | capaciteit transformator en velden | transformatoren verzwaren en uitbreiden transformatorstation | In uitvoering | 2019 | 2022 | 90 | 35 (2022) | 35 (2022) | 35 (2022) |  | 110 | 180 | 45 | ID-03
Zeeland | Borsele | ZL10 | Borssele | 150/50/20/10 | opwek | capaciteit velden | uitbreiden transformatorstation | Ontwikkelingen volgen | 2028 | 2030 | 90 | 5 (2031) | 10 (2030) | - |  | 10 | 20 | - | ID-04
Zeeland | Goes | ZL11 | Goes de Poel | 150/10 | opwek | capaciteit transformator | transformatoren plaatsen en uitbreiden transformatorstation | In studie | 2021 | 2024 | 130 | 40 (2024) | 60 (2024) | 10 (2024) |  | 75 | 120 | 5 | ID-05.1
Zeeland | Goes | ZL12 | Goes de Poel | 150/50 | opwek | capaciteit transformator | ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV (zie maatregelen bij ID07-08-09) | In uitvoering | 2018 | 2025 | - | 5 (2028) | 5 (2025) | - |  | 50 | 110 | - | ID-05.2
Zeeland | Schouwen-Duiveland | ZL13 | Zierikzee & Oosterland | 50/10 | opwek | capaciteit transformator en velden | nieuw station en transformatoren | In voorbereiding | 2018 | 2025 | 105 | 5 (2029) | 15 (2027) | - |  | 30 | 80 | - | ID-07, ID-08
Zeeland | Tholen | ZL14 | Tholen | 50/10 | opwek | capaciteit transformator en velden | nieuw station en transformatoren | In voorbereiding | 2018 | 2025 | 60 | 5 (2028) | 10 (2022) | - |  | 80 | 115 | - | ID-09
Zeeland | Reimerswaal | ZL15 | Kruiningen | 50/10 | afname | capaciteit transformator | transformator verzwaren | Ontwikkelingen volgen | 2027 | 2030 | 25 | 2 (2030) | 2 (2030) | 2 (2030) |  | 5 | 5 | 5 | ID-10.1
Zeeland | Reimerswaal | ZL16 | Kruiningen | 150/50 | opwek | capaciteit transformator | ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV (zie maatregelen bij ID07-08-09) | In uitvoering | 2018 | 2025 | - | 5 (2026) | 10 (2024) | - |  | 65 | 100 | - | ID-10.2
Zeeland | Kapelle | ZL17 | Willem-Annapolder | 150/10 | opwek | capaciteit transformator en velden | uitbreiden transformatorstation, aanpassingen om storingsreserve in te kunnen zetten | In voorbereiding | 2020 | 2023 | 54 | 15 (2023) | 20 (2023) | 5 (2023) |  | 45 | 65 | 10 | ID-11.1
Zeeland | Kapelle | ZL18 | Willem-Annapolder | 150/10 | opwek | capaciteit transformator en velden | transformatoren verzwaren en uitbreiden transformatorstation | In studie | 2027 | 2030 | 72 | - | 10 (2030) | - |  | - | 10 | - | ID-11.2
Zeeland | Reimerswaal | ZL19 | Rilland | 150/20/10 | opwek | capaciteit transformator en velden | transformator plaatsen en uitbreiden transformatorstation | Ontwikkelingen volgen | 2025 | 2026 | 80 | - | 10 (2026) | - |  | - | 50 | - | ID-12
Zeeland | Terneuzen | ZL20 | Westdorpe | 150/10 | beide | capaciteit transformator en velden | transformator plaatsen en uitbreiden transformatorstation | In studie | 2021 | 2024 | 90 | 5 (2025) | 10 (2023) | 5 (2029) |  | 40 | 70 | 10 | ID-13.1
Zeeland | Terneuzen | ZL21 | Westdorpe | 150/50 | afname | capaciteit transformator | transformator plaatsen | Ontwikkelingen volgen | 2027 | 2029 | 60 | 5 (2031) | 5 (2029) | - |  | 5 | 10 | - | ID-13.2
Zeeland | Terneuzen | ZL22 | Cambron | 50/10 | opwek | capaciteit transformator en velden | transformatoren verzwaren en uitbreiden transformatorstation | In studie | 2023 | 2028 | 34 | - | 5 (2026) | - |  | - | 25 | - | ID-16
Zeeland | Terneuzen | ZL23 | Terneuzen | 50/10 | opwek | capaciteit transformator en velden | transformatoren plaatsen en uitbreiden transformatorstation | In uitvoering | 2019 | 2023 | 90 | 5 (2023) | 10 (2023) | 5 (2031) |  | 40 | 60 | 5 | ID-17
Zeeland | Sluis | ZL24 | Oostburg | 150/10 | opwek | capaciteit transformator en velden | transformatoren verzwaren en uitbreiden transformatorstation | In studie | 2023 | 2025 | 40 | 5 (2026) | 5 (2024) | - |  | 35 | 45 | - | ID-18
Zeeland | Goes | ZL06 | Goes de Poel - Goes Evertsenstraat | 50 | opwek | capaciteit verbinding | ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV (zie maatregelen bij ID07-08-09) | In voorbereiding | 2018 | 2025 | - | 5 (2028) | 5 (2025) | - |  | 50 | 110 | - | ID- 5 > 6
Zeeland | Goes - Schouwen-Duiveland | ZL26 | Goes Everstenstraat - Schouwen Duiveland | 50 | opwek | capaciteit verbinding | ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV (zie maatregelen bij ID07-08-09) | In voorbereiding | 2018 | 2025 | - | 5 (2022) | 5 (2022) | - |  | 85 | 135 | - | ID- 6 > 7
Zeeland | Reimerswaal - Tholen | ZL27 | Kruiningen-Tholen | 50 | opwek | capaciteit verbinding | ontsluiten Schouwen-Duiveland en Tholen op 150 kV (zie maatregelen bij ID07-08-09) | In voorbereiding | 2018 | 2025 | - | 5 (2020) | 5 (2020) | 5 (2020) |  | 80 | 110 | 25 | ID- 9 > 10
Zeeland | Terneuzen | ZL28 | Westdorpe - Cambron | 50 | beide | capaciteit verbinding | extra verbinding | In studie | 2023 | 2028 | 27 | - | 5 (2026) | - |  | - | 25 | - | ID- 13 > 16